ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)

до предмету закупівлі «Ремонтування та технічне обслуговування  електричних двигунів та електрогідроштовхачів»

- Загальні умови

Даними технічними вимогами регламентується проведення ремонтів, технічного обслуговування та діагностики електричних двигунів технологічного обладнання,  електродвигунів насосів, електродвигунів кранів, електрогідроштовхачів кранів які знаходяться в експлуатації від 20 до 30 років.

Перелік електричних механізмів ремонт яких планується виконати наданий в    таблиці №1

Таблиця 1

Перелік електричних механізмів що потребують  проведення ремонту

| № з/п | Найменування ремонту | Одиниця виміру | Характеристики електродвигуна |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капітальний ремонт електродвигуна АОК 99/45-6У1/630 кВт. | 1 од. | Закритого виконання, ІР23 клас ізоляції F |
|  | Капітальний ремонт електродвигуна АК 4-450У-6У3/800 кВт. | 1 од. | Закритого виконання, ІР44 клас ізоляції F |
|  | Капітальний ремонт кранового електродвигуна ARRK 354-8/110 кВт п/к «Сокіл» | 1 од. | Закритого виконання, ІР54 клас ізоляції H |
|  | Капітальний ремонт кранового електродвигуна SMH-200/26 кВт. 975 об/хв п/к «Сокіл» | 1 од. | Закритого виконання, ІР54 клас ізоляції H |
|  | Капітальний ремонт кранового електродвигуна SMH-180 L6/23 кВт. 965 об/хв п/к «Сокіл» | 1 од. | Закритого виконання, ІР54 клас ізоляції H |
|  | Капітальний ремонт кранового електродвигуна KMR-132/7,5 кВт. 960 об/хв п/к «Сокіл» | 1 од. | Закритого виконання, ІР54 клас ізоляції H |
|  | Капітальний ремонт кранового електродвигуна ARRK 354-8/132 кВт п/к «Кондор» | 1 од. | Закритого виконання, ІР54 клас ізоляції H |
|  | Капітальний ремонт кранового електродвигуна ARRK 354-8/90 кВт п/к «Кондор» | 1 од. | Закритого виконання, ІР54 клас ізоляції H |
|  | Капітальний ремонт кранового електродвигуна SMH-180 L6/23 кВт. 970 (фланцеве виконання) об/хв п/к «Кондор» | 1 од. | Закритого виконання, ІР54 клас ізоляції H |
|  | Капітальний ремонт кранового електродвигуна SMH-180 L6/23 кВт. 970 об/хв п/к «Кондор» | 1 од. | Закритого виконання, ІР54 клас ізоляції H |
|  | Капітальний ремонт кранового електродвигуна KMR-132/5,5 кВт. 955 (лапне виконання) об/хв п/к «Кондор» | 1 од. | Закритого виконання, ІР54 клас ізоляції H |
|  | Капітальний ремонт кранового електрогідроштовхача EB 250/60 | 1 од. | Закритого виконання, ІР56 клас ізоляції F |
|  | Капітальний ремонт кранового електрогідроштовхача EB 125/60 | 1 од. | Закритого виконання, ІР56 клас ізоляції F |
|  | Капітальний ремонт кранового електрогідроштовхача EB 50/50 | 1 од. | Закритого виконання, ІР56 клас ізоляції F |
|  | Капітальний ремонт кранового електрогідроштовхача EB 20/50 | 1 од. | Закритого виконання, ІР56 клас ізоляції F |
|  | Діагностика високовольтного електродвигуна | 1 од. | Тип не має значення |
|  | Діагностика низьковольтного електродвигуна | 1 од. | Тип не має значення |
|  | Діагностика електрогідроштовхоча | 1 од. | Тип не має значення |

Виконавець зобов'язаний надати калькуляцію (або кошторис) вартості ремонту або технічного обслуговування  кожного електродвигуна.

Вид і обсяг надання ремонту визначається Замовником виходячи з виробничої необхідності. Замовник письмово (по факсу) відправляє завдання Виконавцеві, за 5 днів перед початком проведення окремого ремонту.

- Обов’язкові вимоги та особливі умови.

  - Місце проведення ремонту: ремонтна база Виконавця.

  - Капітальний ремонт електродвигунів виконувати відповідно до ТУУ 31.1-306119540-001/002:2005, а також ВБДН 2.8-204.01.06-2005 підрозділ 10 «Ремонт електричних машин змінного та постійного струму».

  - Доставку електричних механізмів до місця проведення ремонту і повернення їх з ремонту, Замовник здійснює своїми силами та за свій рахунок, після одержання відповідного підтвердження Виконавця о готовності приступити до ремонту, або про закінчення ремонту.

  - Замовник передає електричні механізми Виконавцю у ремонт та приймає їх з ремонту згідно складених відповідних Актів здавання-приймня електродвигунів або електрогідроштовхачів у ремонт або з ремонту.

  - Авансування робіт Виконавця здійснюється Замовником в розмірі не більш ніж 50% від загальної вартості робіт виходячи з умов виконання капітального ремонту електричних механізмів.

  - При передачі електродвигунів з ремонту, їх упаковка повинна забезпечувати захист від зовнішнього впливу та виключати можливість пошкодження при транспортуванні.

  - Капітальний ремонт електродвигунів включає в себе:

-	очищення зовнішньої поверхні від бруду, пилу та мастила;

-	дефектація комплектуючих вузлів і деталей, та складання дефектної

відомості проводиться в присутності представника Замовника;

-	при проведенні дефектації обов'язково робити виміри електромагнітних властивостей активного заліза ротора й статора;

-	обрізка лобових частин обмоток статору (фазного ротору);

-	демонтаж схеми з'єднань, руйнування ізоляції і проводів, з використанням методів, які не ведуть за собою порушення електромагнітних властивостей активного заліза ротора й статора;

-	ремонт вала (торцівка, виправлення центральних отворів, зачищення забоїн, задирок, відновлення розмірів посадкових поверхонь);

-	ремонт активної сталі статора й ротора;

-	відновлення (в разі потреби виготовлення) котушок (секцій) обмоток статора (фазного ротора);

-	гильзування, укладання обмоток, пайка (зварювання) схем;

-	просочення, сушіння обмоток, покриття електроізоляційною емаллю;

-	ремонт корпусів підшипникових вузлів, щіткового механізму, контактних кілець, кожухів вентиляторів і інших вузлів і деталей;

-	заміна підшипників на сучасні типу SKF або аналог;

-	балансування ротора та електродинамічне балансування електродвигуна у зборі;

-	отвори на наконечниках виводів обмоток статора і ротора у клемній коробці повинні мати діаметр ø16 мм (для електродвигуна серії АRRК);

-	збирання і фарбування електродвигуна;

-	проведення необхідних приймальних випробувань у відповідності до ПУЕ п.1.8.15.

  - Капітальний ремонт електрогідроштовхачив включає в себе.

- Розбирання гідравлічної та механічної частини гідроштовхоча.

- Проведення дефектації комплектних вузлів і деталей.

- Складання дефектної відомості в присутності замовника.

- Витяг сердечника статора з обмотками з корпусу.

- Демонтаж обмоток, без порушення електромагнітних властивостей активного заліза статора.

- Ремонт активної сталі статора.

- Виготовлення котушок обмотки статора.

- Гільзування, укладання обмоток, пайка схеми.

- Просочення, сушка обмотки, покриття електроізоляційної емаллю.

- Запресовування сердечника статора з обмотками в корпус.

- Ремонт корпусів підшипникових вузлів, штока (в разі потреби заміна), інших вузлів і деталей.

- Заміна підшипників, усіх резино технічних виробів (сальники тощо).

- Збірка Електрогідроштовхача, заміна масла.

- Фарбування.

- проведення необхідних приймальних випробувань у відповідності до ПУЕ п.1.8.15.

  - Надання послуг виконується з використанням матеріалів та ЗЗЧ як Виконавця, так і Замовника

  - Технічні характеристики і якість матеріалів та ЗЗЧ повинна відповідати вимогам технічних умов заводу–виробника та затвердженим стандартам, забезпечувати тривалу та надійну експлуатацію електродвигунів згідно з призначенням. Виконавець, відповідає за якість наданих матеріалів і ЗЗЧ.

  - При використанні матеріалів та ЗЗЧ наданих Замовником Виконавцеві для виконання Послуг, остаточна вартість цих Послуг перераховується в сторону зменшення, відповідно вартості наданих Замовником матеріалів та ЗЗЧ.

  - При необхідності, за завданням Замовника, Виконавець установлює у лобову частину обмотки статора електродвигунів серії АRRК терморезістори РТС-3, або термореле РТМ-1.

  - Остаточна вартість капітального ремонту електродвигуна або електрогідроштовкоча визначається на підставі погодженого Сторонами Дефектного Акту відповідного електромеханізма, складеного Виконавцем, після проведення його дефектації у присутності представника Замовника.

  - Термін ремонту одного електродвигуна серії АRRК повинен бути не більше 30 календарних днів з моменту підписання Акту приймання-передачі його у ремонт.

  - Термін ремонту одного електрогідроштовкоча повинен бути не більше 40 календарних днів з моменту підписання Акту приймання-передачі його у ремонт.

  - Термін ремонту одного електродвигуна АОК 99/45-6У1, АК 4-450У-6У3 повинен бути не більше 60 календарних днів з моменту підписання Акту приймання-передачі його у ремонт.

  - По закінченні капітального ремонту кожного електродвигуна, Виконавець зобов'язаний здійснити приймально-здавальні випробування (перевірку) його працездатності, оформити Акт здавання-приймання наданої послуги, який підписується повноважними представниками Сторін та надати документацію відповідно до діючих нормативних документів.

  - Виконавець зобов'язаний, за запитом Замовника, бути присутнім на монтажу електродвигуна, контролювати правильність його установлення і підключення та, у випадку відсутності зауважень, підписати оформлений Замовником, у присутності Виконавця, Акт про введення електродвигуна у експлуатацію.

  - Виконавець з метою скорішого проведення ремонтів мати базу по ремонту двигунів на відстані не більше 50-ти кілометрів від порту.

3.	Гарантійні строки якості результатів послуг та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів).

3.1.	Виконавець гарантує якість результатів надання послуг з капітального ремонту електродвигунів та електрогідроштовхочив та забезпечення показників відремонтованих електромеханізмів згідно ПУЕ п.1.8.15. у протязі 6 (шести) місяців з моменту підписання Сторонами Акту введення електродвигуна у експлуатацію.

3.2.	У разі виявлення, протягом гарантійного строку, у процесі експлуатації відремонтованих електродвигунів, прихованих недоліків (дефектів), або не якісної їх роботи, Замовник протягом 5 календарних днів після їх виявлення повідомляє про це Виконавця і запрошує його для складання Акту про порядок і строки усунення виявлених схованих недоліків (дефектів). Якщо Виконавець не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право скласти зазначений Акт без участі Виконавця або із залученням до складання Акту незалежних експертів, з повідомленням про це Виконавця. Акт, складений без участі Виконавця, надсилається йому для виконання протягом 10 календарних днів після складання цього Акту.

3.3.	Виконавець зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені у Акті про їх усунення. Якщо Виконавець не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Виконавця, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням усіх витрат та збитків за рахунок Виконавця.

3.4.	Якщо між Замовником і Виконавцем виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Виконавця, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Виконавцем або причинного зв'язку між діями Виконавця та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення.

3.5.	Гарантійні строки на надану Послугу продовжуються на час, протягом якого електродвигун не міг експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.

Розробив:

Начальник електрогосподарства	І.В. Лук’яненко

Погоджено:

Головний інженер порту		                                                  С.Є. Сарбаєв

Заст. головного інженера порту				                          С.Л. Спіцин

Головний енергетик 	А.П. Степаненко

вик. Лукьяненко І.В.

тел.. (048) 750-71-15